东莞市水务集团供水有限公司制水分公司

设备管理四、五部2025-2026年电力设备

委托巡查维护维修服务项目

询价文件

东莞市水务集团供水有限公司

2025年7月22日

目   录

第一章 询价邀请函	3

第二章 用户需求	4

第三章 合同条款	25

第四章 报价须知	34

第五章 报价文件（格式）	36

# 第一章 询价邀请函

各供应商：

我公司的“东莞市水务集团供水有限公司制水分公司设备管理四、五部2025-2026年电力设备委托巡查维护维修服务项目”正式开展，现邀请贵司参与本项目的询价采购。具体采购信息如下：

一、采购项目名称：东莞市水务集团供水有限公司制水分公司设备管理四、五部2025-2026年电力设备委托巡查维护维修服务项目

二、采购预算：含税最高限价为￥478,000.00

三、采购内容：电力设备巡查维护维修服务（具体详见用户需求书）

四、资质要求：

1.自2022年1月1日以来，报价人具有至少一项电力设备代维服务的服务业绩（合同签订日期为2022年1月1日或以后）；

2.报价人未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限届满的除外）。

五、成交原则：从实质性满足采购需求的供应商中，按含税价最低成交原则确定成交供应商。

六、报价文件递交截止时间：2025年7月29日14时30分。

七、报价文件递交地点：东莞市莞城街道莞龙路141号（东莞市水务集团供水有限公司合同管理部）。

八、报价文件开封时间：2025年7月29日14时30分。

九、开封地点：东莞市水务集团供水有限公司合同管理部（2）室旁小会议室。

十、采购人联系方式：

采购联系人：吴先生，联系电话：0769-22628713

联系地址：东莞市莞城街道莞龙路141号（东莞市水务集团供水有限公司）

东莞市水务集团供水有限公司

2025年7月22日

# 第二章 用户需求

- 电力设备委托巡查维护维修采购

- 项目用户需求书

一、项目概况

1. 采购内容：2025至2026年电力设备维护保养和维修服务。

2. 采购预算：人民币47.8万元。

3. 本项目确定一名服务供应商。

二、总体要求

1. 服务供应商必须对所有采购内容或服务进行整体响应，任何只对部分内容进行响应都被视为无效。

2. 报价要求：以人民币报价。总价内必须包含相关的费用（指本项目服务期限内）包括：水厂（谢岗第二水厂、谢岗第三水厂、樟木头簕竹排水厂、樟洋水厂、黄江水厂、塘厦牛眠埔水厂、塘厦中心水厂、塘厦凤凰水厂、塘厦虾公岩水厂、凤岗第一水厂、凤岗第二水厂）的全部高低压变配电设备设施的维护、维修（维修备件单价在1000元及以下的维修工作的人工费用）、保养、技术指导、培训、咨询、检测（含设备维修后的试验工作）、润滑、清洁、约定范围内的免费材料（维修备件单价在1000元及以下的材料）、人员费用（工资、福利、社保、劳保等）、装备、管理费用以及完成技术服务需求全部工作的全部费用（合同包含的所有风险、责任等费用）及税费和利润等。

3. 服务供应商在谢岗第二水厂、谢岗第三水厂、樟木头簕竹排水厂、樟洋水厂、黄江水厂、塘厦牛眠埔水厂、塘厦中心水厂、塘厦凤凰水厂、塘厦虾公岩水厂、凤岗第一水厂、凤岗第二水厂所在服务区域内配有至少一个常驻技术人员的办公场所，该办公场所需配备不少于两名持有高压电工作业证人员和不少于两名持有低压电工作业证人员。

4. 用户需求书中加注“★”的条款均被视为不可偏离条款，服务供应商要特别加以注意，必须对此响应并完全满足或优于这些条款，否则若有一项加注“★”的条款未响应或不满足，将被否决。

三、服务范围

1. 服务范围：本项目是对谢岗第二水厂、谢岗第三水厂、樟木头簕竹排水厂、樟洋水厂、黄江水厂、塘厦牛眠埔水厂、塘厦中心水厂、塘厦凤凰水厂、塘厦虾公岩水厂、凤岗第一水厂、凤岗第二水厂全部高低压变配电设备提供维护保养服务，保障供水厂供电安全，避免高低压设备故障停电对安全稳定供水带来不利影响。

2. 维保服务内容：包括高低压配电装置、变压器及附属设备、配电房内所有电压等级的设备、电缆线路（及其附属）、配电室防小动物安全设施、防潮等全部电力设备（设施）的日常巡视、维护、保养、检测检修等。

3. 维保合同期：服务期限一年，暂定时间为2025年8月15日至2026年8月14日，具体以签订时间为准。服务期限满后，经双方协商一致，可在保持单价不变的情况下，签订补充协议延长服务资格期限，延长的服务资格期限原则上不超过三个月。

4. 各供水厂电力设备基本情况如下（电力设备设施的具体品牌、规格、型号及数量等，以现场实际情况为准，包括但不限于下表所列）：

4.1、谢岗第二水厂电力设备数量按下表：

| 设备所在位置 | 电力设备名称 |  | 型号/尺寸 | 制造商 | 生产/投运时间 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 门卫室侧 | 低压配电柜 | 计量柜 | PGL | 东莞市雄丰配电设备有限公司 | 2006年 | 1 | 台 |
|  | 低压配电柜 | 出线柜 | PGL | 东莞市雄丰配电设备有限公司 | 2006年 | 1 | 台 |
|  | 高低压配电 | 10kv箱式变电站 | / | 广东乐言电力科技有限公司 | 2021年 | 1 | 套 |
|  | 变压器 | 油浸式 | YBP-12/0.4（315kva） | 广东乐言电力科技有限公司 | 2021年 | 1 | 台 |
| 反冲洗泵房 | 低压配电柜 |  | 2200*1000*800 | GGD | 2022年 | 2 | 台 |
| 滤池 | 低压配电柜 |  | 2200*800*800 | / | 2022年 | 6 | 台 |
| 污泥池 | 污泥池配电柜 |  | 2200*1000*800 | GGD | 2022年 | 4 | 台 |
| 办公楼 | 低压配电箱 |  | / | / | / | 1 | 台 |

4.2、谢岗第三水厂电力设备数量按下表：

| 设备所在位置 | 电力设备名称 |  | 型号/尺寸 | 制造商 | 生产/投运时间 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 配水泵房 | 高压配电柜 | 进线柜 | GR-1-03 | 广东江河电器有限公司 | 2006年 | 1 | 台 |
|  |  | 出线柜 | GR-1-03 | 广东江河电器有限公司 | 2006年 | 5 | 台 |
|  |  | 互感器柜 | GR-1-03 | 广东江河电器有限公司 | 2006年 | 1 | 台 |
|  |  | 计量柜 | GR-1-03 | 广东江河电器有限公司 | 2006年 | 2 | 台 |
|  |  | 母线提升柜 | GR-1-03 | 广东江河电器有限公司 | 2006年 | 1 | 台 |
|  |  | 电容柜 | GR-1-03 | 广东江河电器有限公司 | 2007年 | 1 | 台 |
|  | 低压配电柜 | 进线柜 | KP | 广东省兴宁市江河电器有限公司 | 2006年 | 1 | 台 |
|  |  | 出线柜 | GCL | 广东省兴宁市江河电器有限公司 | 2006年 | 3 | 台 |
|  |  | 发电机双电源进线柜 | 非标 | / | 2021年 | 1 | 台 |
|  |  | 电容柜 | GCL | 广东省兴宁市江河电器有限公司 | 2006年 | 2 | 台 |
|  | 变压器 | 干式 | SG10-800/10 | 宁波甬嘉变压器有限公司 | 2008年 | 1 | 台 |
|  | 高压电容器 |  | GR-1-03 | 广东江河电器有限公司 | 2006年 | 1 | 台 |
|  | 低压控制柜 |  | GCL | 广东省兴宁市江河电器有限公司 | 2006年 | 6 | 台 |
|  | 发电机 |  | 400kW | 山东华全动力股份有限公司 | 2021年 | 1 | 台 |
|  | 直流屏 |  | 3000*600*2260 | 广东江河电器有 限公司 | 2015年 | 2 | 台 |
|  | 取水泵房低压配电柜 |  | DG | 旧改 | 2023年 | 3 | 台 |
|  | 配水泵房控制柜 |  | GCL | 广东省兴宁市江河电器有限公司 | 2006年 | 2 | 台 |
| 反冲洗泵房低压室 | 进线柜 |  | GCL | 广东省兴宁市江河电器有限公司 | 2008年 | 1 | 台 |
|  | 控制柜 |  | GCL | 广东省兴宁市江河电器有限公司 | 2008年 | 1 | 台 |

4.3、樟木头簕竹排水厂电力设备数量按下表：

| 设备所在位置 | 电力设备名称 |  | 型号/尺寸 | 制造商 | 生产/投运时间 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水厂新高压配电室 | 高压进线柜 |  | KYN28-12KV | 广东峰力建设有限公司 | 2024年 | 2 | 台 |
|  | 计量柜 |  | KYN28-12KV | 广东峰力建设有限公司 | 2024年 | 2 | 台 |
|  | 压变及避雷柜 |  | KYN28-12KV | 广东峰力建设有限公司 | 2024年 | 2 | 台 |
|  | 变压器柜 |  | KYN28-12KV | 广东峰力建设有限公司 | 2024年 | 2 | 台 |
|  | 分段柜 |  | KYN28-12KV | 广东峰力建设有限公司 | 2024年 | 1 | 台 |
|  | 备用 |  | KYN28-12KV | 广东峰力建设有限公司 | 2024年 | 2 | 台 |
|  | 联络柜 |  | KYN28-12KV | 广东峰力建设有限公司 | 2024年 | 1 | 台 |
| 水厂新低压配电室 | 800KVA变压器 |  | 干式SCB13-800/10 | 许继变压器有限公司 | 2024年 | 2 | 台 |
|  | 高压负荷开关柜 |  | XGN15-12 | 广东峰力建设有限公司 | 2024年 | 4 | 台 |
|  | 进线柜 |  | GCK | 广东金光默勒电气有限公司 | 2024年 | 2 | 台 |
|  | 无功补偿柜 |  | GCK | 广东金光默勒电气有限公司 | 2024年 | 2 | 台 |
|  | 直流屏 |  | ZP | 三和电力有限公司 | 2024年 | 1 | 套 |
|  | 有源滤波柜 |  | GCK | 广东金光默勒电气有限公司 | 2024年 | 2 | 台 |
|  | 联络柜 |  | GCK | 广东金光默勒电气有限公司 | 2024年 | 1 | 台 |
|  | 馈线柜 |  | GCK | 广东金光默勒电气有限公司 | 2024年 | 6 | 台 |
| 送水泵房 | 进线和联络柜 |  | GCK | 广东金光默勒电气有限公司 | 2024年 | 1 | 台 |
|  | 馈电柜 |  | GCK | 广东金光默勒电气有限公司 | 2024年 | 4 | 台 |
| 官仓取水泵房高压配电室 | 进线断路器柜 |  | KYN28-12KV | 广东峰力建设有限公司 | 2024年 | 2 | 台 |
|  | 计量柜 |  | KYN28-12KV | 广东峰力建设有限公司 | 2024年 | 2 | 台 |
|  | 过电压抑制和PT柜 |  | KYN28-12KV | 广东峰力建设有限公司 | 2024年 | 2 | 台 |
|  | 分断柜 |  | KYN28-12KV | 广东峰力建设有限公司 | 2024年 | 1 | 台 |
|  | 联络柜 |  | KYN28-12KV | 广东峰力建设有限公司 | 2024年 | 1 | 台 |
|  | 变压器柜 |  | 干式KYN28-12KV | 广东峰力建设有限公司 | 2024年 | 2 | 台 |
|  | 电动机变频柜 |  | KYN28-12KV | 广东峰力建设有限公司 | 2024年 | 2 | 台 |
|  | 电动机工频柜和高补柜 |  | KYN28-12KV | 广东峰力建设有限公司 | 2024年 | 1 | 套 |
|  | 备用柜 |  | KYN28-12KV | 广东峰力建设有限公司 | 2024年 | 1 | 台 |
| 官仓取水泵房低压配电室 | 125KVA变压器 |  | SCB13-125/10 | 许继变压器有限公司 | 2024年 | 2 | 台 |
|  | 高压负荷开关柜 |  | XGN15-12 | 广东峰力建设有限公司 | 2024年 | 4 | 台 |
|  | 直流屏 |  | ZP | 三和电力有限公司 | 2024年 | 1 | 套 |
|  | 进线柜 |  | GCK | 广东金光默勒电气有限公司 | 2024年 | 2 | 台 |
|  | 无功补偿柜 |  | GCK | 广东金光默勒电气有限公司 | 2024年 | 2 | 台 |
|  | 联络柜 |  | GCK | 广东金光默勒电气有限公司 | 2024年 | 1 | 台 |
|  | 馈线柜 |  | GCK | 广东金光默勒电气有限公司 | 2024年 | 2 | 台 |
| 加药间 | 低压馈线柜 |  | GGD | 广东顺德开关厂有限公司 | 2003年 | 1 | 台 |
|  |  |  | GGD | 顺德科力 | 2003年 | 1 | 台 |
| 二期滤池设备间 | 低压配电柜 | 出线柜 | GCL-22 | 广东江河电器有限公司 | 2002年 | 3 | 台 |
|  |  | 双电源柜 | GCK-L | 东莞市科利电气设备工程有限公司 | 2024年 | 1 | 台 |
| 次氯酸钠车间 | 控制箱、配电箱 |  | 800*600*250 | / | 2003年 | 1 | 台 |
| 办公楼 | 馈线柜 |  | / | / | 2003年 | 2 | 台 |

4.4、樟洋水厂电力设备数量按下表：

| 设备所在位置 | 电力设备名称 | 型号/尺寸 | 制造商 | 生产/投运时间 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 低压配电室 | 315KVA变压器 | 湿式s9-315/10 | 东莞市变压器厂 | 2002年 | 1 | 台 |
|  | 进线柜 | GGD | 东莞市雄丰配电设备有限公司 | 2002年 | 1 | 台 |
|  | 出线柜 | GGD | 东莞市雄丰配电设备有限公司 | 2002年 | 1 | 台 |
|  | 无功补偿柜 | GGD | 东莞市雄丰配电设备有限公司 | 2002年 | 1 | 台 |
|  | 馈线柜 | PGL | 广东省兴宁市江河电器有限公司 | 2002年 | 4 | 台 |
| 柴油发电机房 | 500KVA发电机 | SDMO-MS500 | 法国西电发电机组 | 2002年 | 1 | 台 |
| 取水泵房 | 进线柜 | / | / | 2002年 | 1 | 台 |
|  | 馈电柜 | / | / | 2002年 | 2 | 台 |

4.5、黄江水厂电力设备数量按下表：

| 设备所在位置 | 电力设备名称 |  | 型号/尺寸 | 制造商 | 生产/投运时间 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 配水泵房 | 高压配电柜 | 进线柜 | KYN1-12 | 广东省兴宁市江河电器有限公司 | 2004年 | 2 | 台 |
|  |  | 出线柜 | KYN1-12 | 广东省兴宁市江河电器有限公司 | 2004年 | 7 | 台 |
|  |  | 互感器柜 | KYN1-12 | 广东省兴宁市江河电器有限公司 | 2004年 | 1 | 台 |
|  |  | 计量柜 | KYN1-12 | 广东省兴宁市江河电器有限公司 | 2004年 | 1 | 台 |
|  |  | 电容柜 | KYN1-12 | 广东省兴宁市江河电器有限公司 | 2004年 | 5 | 台 |
|  | 低压配电柜 | 进线柜 | GCL | 广东省兴宁市江河电器有限公司 | 2001年 | 1 | 台 |
|  |  | 出线柜 | GCL | 广东省兴宁市江河电器有限公司 | 2001年 | 1 | 台 |
|  |  | 电容柜 | GCL | 广东省兴宁市江河电器有限公司 | 2001年 | 1 | 台 |
|  | 变压器 | 干式 | SCB10-400/10 | 中国海南金盘特种变压器厂 | 2021年 | 1 | 台 |
|  | 低压控制柜 |  | GCL | 广东省兴宁市江河电器有限公司 | 2001年 | 2 | 台 |
|  | 发电机 |  | 600kW、1050kW | 劳斯莱斯、三菱 | 2006年、2009年 | 2 | 台 |
|  | 直流屏 |  | 3000*600*2260 | 广东省兴宁市江河电器有限公司 | 2001年 | 1 | 套 |
| 一线配水泵房 | 高压配电柜 | 进线柜 | KYN1-12 | 广东省新会市电气控制设备厂 | 1994年 | 1 | 台 |
|  | 低压配电柜 | 进线柜 | 2200*800*600 | 南洋开关电器厂 | 1994年 | 1 | 台 |
|  |  | 出线柜 | 2200*1000*600 | 南洋开关电器厂 | 1994年 | 1 | 台 |
|  |  | 电容柜 | 2200*800*600 | 南洋开关电器厂 | 1994年 | 1 | 台 |
|  | 变压器 | 油浸式 | S77 | 广东省阳山县变压器厂 | 1994年 | 1 | 台 |
|  | 低压控制柜 |  | LCK | 广东省兴宁市江河电器有限公司 | 2015年 | 4 | 台 |
| 刁朗加压泵站 | 低压配电柜 | 进线柜 | 1000*600*2200 | 黄江供电公司 高升电器有限公司 | 2004年 | 2 | 台 |
|  |  | 出线柜 | 1000*600*2200 | 黄江供电公司 高升电器有限公司 | 2004年 | 4 | 台 |
|  | 变压器 | 油浸式 | 400kVA | / | 2005年 | 2 | 台 |
|  | 低压配电柜 | 电容柜 | / | / | 2004年 | 3 | 台 |
|  | 低压控制柜 |  | 800 *600 *2200 | 广东省兴宁市江河电器有限公司 | 2015年4 | 4台 | 台 |

4.6、塘厦牛眠埔水厂电力设备数量按下表：

| 设备所在位置 | 电力设备名称 |  | 型号/尺寸 | 制造商 | 生产/投运时间 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 取、配水泵房 | 高压配电柜 | 进线柜 | KYN28-12 | 广东江河电器有限公司 | 2007年 | 1 | 台 |
|  |  | 出线柜 | KYN28-12 | 广东江河电器有限公司 | 2007年 | 1 | 台 |
|  |  | 互感器柜 | KYN28-12 | 广东江河电器有限公司 | 2007年 | 1 | 台 |
|  |  | 母线提升柜 | KYN28-12 | 广东江河电器有限公司 | 2007年 | 2 | 台 |
|  |  | 计量柜 | 800*800*2100 | / | / | 1 | 台 |
|  | 低压配电柜 | 进线柜 | GCL | 广东江河电器有限公司 | 2007年 | 1 | 台 |
|  |  | 出线柜 | GCL | 广东江河电器有限公司 | 2007年 | 2 | 台 |
|  |  | 计量柜 | 1（600*800*2200） | 广东江河电器有限公司 | 2007年 | 1 | 台 |
|  |  | 电容柜 | GCL | 广东江河电器有限公司 | 2007年 | 2 | 台 |
|  | 变压器 | 干式 | SGB10-RL-1000/10 | 广东开平 海鸿电气有限公司 | 2017年 | 1 | 台 |
|  | 低压控制柜 |  | 1（800*800*2200） | 湖南省城建电气设备有限公司 | 2019年 | 8 | 台 |
|  |  |  | 6（600*800*2200） | 广东江河电器有限公司 | 2007年 |  |  |
|  |  |  | 1（600*800*2200） | 广东江河电器有限公司 | 2013年 |  |  |
|  | 直流屏 |  | 800*800*2200 | 广东江河电器有限公司 | 2007年 | 1 | 套 |
| 泵房值班室 | 低压控制柜 |  | 1（600*800*2200） | 广东江河电器有限公司 | 2007年 | 1 | 台 |
| 加药间 | 低压控制柜 |  | 1（600*800*2200） | 深圳市贝尔自动化技术有限公司 | 2007年 | 1 | 台 |
|  |  |  | 1（600*800*2200） | 广东江河电器有限公司 | 2007年 | 1 | 台 |
|  |  |  | 1（600*800*2000） | 江苏绿水环保设备有限公司 | 2017年 | 1 | 台 |
|  |  |  | 1（600*800*2200） | 深圳市贝尔自动化技术有限公司 | 2007年 | 1 | 台 |
|  | 控制箱、配电箱 |  | 2（600*500*200） | 深圳市贝尔自动化技术有限公司 | 2007年 | 2 | 个 |

4.7、塘厦中心水厂电力设备数量按下表：

| 设备所在位置 | 电力设备名称 |  | 型号/尺寸 | 制造商 | 生产/投运时间 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 高压泵房 | 高压配电柜 | 进线柜 | HKG-10 | 长沙市湘中电力器材厂 | 2000年 | 1 | 台 |
|  |  | 出线柜 | KYN28-12 | 广东江河电器有限公司 | 2008年 | 1 | 台 |
|  |  | 互感器柜 | HKG-10 | 长沙市湘中电力器材厂 | 2000年 | 1 | 台 |
|  |  | 电容柜 | CR-1 | 广东江河电器有限公司 | 2014年 | 1 | 台 |
|  | 控制箱、配电箱 |  | 400*200*200 | / | / | 1 | 个 |
|  | UPS不间断电源 |  | CASTLE 2KS(6G) | 山特电子（深圳）有限公司 | 2017年 | 1 | 台 |
| 1号配电房 | 高压配电柜 | 进线柜 | XGN15-12 | 广东江河电器有限公司 | 2008年 | 1 | 台 |
|  |  | 出线柜 | XGN15-12 | 广东江河电器有限公司 | 2008年 | 2 | 台 |
|  | 低压配电柜 | 进线柜 | 2GCK、1MNS | 湖南省城建电器设备有限公司 | 2018年、2016年 | 3 | 台 |
|  |  | 出线柜 | 1GCK、3MNS | 湖南省城建电器设备有限公司 | 2018年、2016年 | 4 | 台 |
|  |  | 电容柜 | GCK | 湖南省城建电器设备有限公司 | 2018年 | 2 | 台 |
|  | 控制箱、配电箱 |  | 600*800*200 | / | 2014年 | 1 | 个 |
| 2号配电房 | 低压配电柜 | 进线柜 | 900*60*2140 | 美华电器厂 | 1992年 | 1 | 台 |
|  |  | 电容柜 | 900*600*2140 | 美华电器厂 | 1992年 | 1 | 台 |
|  | 低压控制柜 |  | 660*600*2200 | 美华电器厂 | 1992年 | 1 | 台 |
|  | 控制箱、配电箱 |  | 1（400*670*290） | / | / | 7 | 个 |
|  |  |  | 1（500*600*180） | / | / |  |  |
|  |  |  | 1（190*300*70） | / | / |  |  |
|  |  |  | 1（180*380*80） | / | / |  |  |
|  |  |  | 1（300*400*200） | / | / |  |  |
|  |  |  | 1（220*330*80） | / | / |  |  |
|  |  |  | 1（220*350*80） | / | / |  |  |
| 变压器房 | 变压器 | 油浸式 | S8-400/10 | 东莞变压器厂 | 1996 | 2 | 台 |
| 2号配电房门口（露天） | 变压器 | 油浸式 | S9-400/10 | 东莞变压器厂 | 2005年 | 1 | 台 |
| 3号配电房 | 控制箱、配电箱 |  | 4（830*840*2200） | 广东江河电器有限公司 | 2014年 | 5 | 台 |
|  |  |  | 1（800*600*2000） | 湖南省城建电器设备有限公司 | 2012年 |  |  |
| 配水泵房 | 控制箱、配电箱 |  | 1（600*800*200） | / | 2014年 | 9 | 台 |
|  |  |  | 1（270*370*160） | / | / |  |  |
|  |  |  | 1（940*370*160） | / | / |  |  |
|  |  |  | 1（800*600*250） | / |  |  |  |
|  |  |  | 5（490*600*250） | 邵阳维克液压股 份有限公司 | 2013年 |  |  |

4.8、塘厦凤凰水厂电力设备数量按下表：

| 设备所在位置 | 电力设备名称 |  | 型号/尺寸 | 制造商 | 生产/投运时间 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投矾加氯间 | 低压配电柜 | 进线柜 | 1（GCK） | 广东江河电器有限公司 | 2002年 | 1 | 台 |
|  |  | 出线柜 | 1(KPPL)600*800*2200 | 广东江河电器有限公司 | 2002年 | 1 | 台 |
|  | 控制箱、配电箱 |  | 2（700*300*800） | 广东江河电器有限公司 | 2002年 | 2 | 台 |
| 滤池 | 低压配电柜 | 进线柜 | 1（GCK） | 广东江河电器有限公司 | 2002年 | 1 | 台 |
|  |  | 出线柜 | 3(GCL)600*850*2200 | 广东江河电器有限公司 | 2002年 | 3 | 台 |
|  | 低压控制柜 |  | 2（LKP）650*1000*2200 | 广东江河电器有限公司 | 2002年 | 3 | 台 |
|  |  |  | 1（LPP）650*800*2200 | 广东江河电器有限公司 | 2002年 |  |  |
| 配水泵房 | 高压配电柜 | 进线柜 | 2台（KYN28-12）800*1500*2260 | 湖南城建电气设备有限公司 | 2016年 | 4 | 台 |
|  |  |  | 2台（SM6-1MP）500*940*1600 | 梅兰日兰 | 2002年 |  |  |
|  |  | 出线柜 | 8台（KYN28-12）800*1500*2260 | 湖南城建电气设备有限公司 | 2016年 | 10 | 台 |
|  |  |  | 2台（SM6-1MP）750*1120*1600 | 梅兰日兰 | 2002年 |  |  |
|  |  | 互感器柜 | 2台（KYN28-12）800*1500*2260 | 湖南城建电气设备有限公司 | 2016年 | 2 | 台 |
|  |  | 电容柜 | 4台（FL）950*850*1100 | 广东江河电器有限公司 | 2009年 | 4 | 台 |
|  | 低压配电柜 | 进线柜 | 1（GCK）600*800*2200 | 广东江河电器有限公司 | 2002年 | 1 | 台 |
|  |  | 出线柜 | 2(GCL)600*800*2200 | 广东江河电器有限公司 | 2002年 | 3 | 台 |
|  |  |  | 1(GCL)600*800*2200 | 广东江河电器有限公司 | 2004年 |  |  |
|  |  | 电容柜 | 1（GCL）600*800*2200 | 广东江河电器有限公司 | 2002年 | 1 | 台 |
|  | 变压器 | 干式 | 1（SCB9-500/10） | 顺德特种变压器厂 | 2002年 | 1 | 台 |
|  | 低压控制柜 |  | 1 (GCL)600*800*2200 | 广东江河电器有限公司 | 2002年 | 6 | 台 |
|  |  |  | 5（500*210*600） | 邵阳维克液压股 份有限公司 | 2017年 |  |  |
|  | 发电机 |  | 1（120kW） | 东风康明斯 | 2014年 | 1 | 台 |
|  | 稳压柜 |  | SBW-500 | 上海精达稳压器厂 | 2002年 | 1 | 台 |
|  | 市电发电转换柜 |  | (GCL)600*800*2200 | / | 2014年 | 1 | 台 |
|  | 直流屏 |  | 2（800*800*2200） | 广东江河电器有限公司 | 2002年 | 2 | 面 |

4.9、塘厦虾公岩水厂电力设备数量按下表：

| 设备所在位置 | 电力设备名称 |  | 型号/尺寸 | 制造商 | 生产/投运时间 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 配水泵房 | 高压配电柜 | 进线柜 | 2（HXGN17-12Q（F）/11） | 广东省顺德开关厂有限公司 | 2005年 | 4 | 台 |
|  |  |  | 2（KYN49-12） | 广东省兴宁市江河电器有限公司 | 2005年 |  |  |
|  |  | 出线柜 | 2（KYN49-12） | 广东省兴宁市江河电器有限公司 | 2005年 | 2 | 台 |
|  | 低压配电柜 | 进线柜 | 1（GCL-11-1P) | 广东省兴宁市江河电器有限公司 | 2005年 | 1 | 台 |
|  |  | 出线柜 | 1（GCL-16-7P） | 广东省兴宁市江河电器有限公司 | 2005年 | 1 | 台 |
|  |  | 电容柜 | 1（GCL-27-2P） | 广东省兴宁市江河电器有限公司 | 2005年 | 1 | 台 |
|  |  | 发电机进线柜 | 1（2500A) | / | 2024.12 | 1 | 台 |
|  | 发电机 |  | 1（1100KW） | / | 2024.12 | 1 | 台 |
|  | 变压器 | 干式 | 1（SCB9-1250/10） | 顺特电气 | 2005年 | 1 | 台 |
|  | 低压控制柜 |  | 4（600*830*2200） | 广东省兴宁市江河电器有限公司 | 2005年 | 7 | 台 |
|  |  |  | 1（1000*820*2200） | 湖南城建电气设备有限公司 | 2013年 |  |  |
|  |  |  | 1（1000*820*2200） | 湖南城建电气设备有限公司 | 2015年 |  |  |
|  |  |  | 1（800*830*2200） | 广东省兴宁市江河电器有限公司 | 2005年 |  |  |
|  | 控制箱、配电箱 |  | 4（400*230*420） | 郑州市蝶阀厂（电动阀控制箱） | 2005年 | 4 | 个 |
| 取水泵房 | 高压配电柜 | 进线柜 | 1（KYN1-10） | 广东省兴宁市江河电器有限公司 | 2002年 | 1 | 台 |
|  |  | 出线柜 | 1（KYN1-10） | 广东省兴宁市江河电器有限公司 | 2002年 | 1 | 台 |
|  |  | 互感器柜 | 1（KYN1-10） | 广东省兴宁市江河电器有限公司 | 2002年 | 1 | 台 |
|  | 低压配电柜 | 进线柜 | 1（GCL-25-7P） | 广东省兴宁市江河电器有限公司 | 2002年 | 1 | 台 |
|  |  | 出线柜 | 1（GCL-25-7P） | 广东省兴宁市江河电器有限公司 | 2002年 | 1 | 台 |
|  |  | 电容柜 | 1（GCL-25-8P） | 广东省兴宁市江河电器有限公司 | 2002年 | 1 | 台 |
|  | 发电机 |  | 1（50KW） | / | 2024 | 1 | 台 |
|  | 变压器 | 干式 | 1（SCB9-1250/10） | 顺特电气 | 2002年 | 1 | 台 |
|  | 低压控制柜 |  | 3（820*840*2200） | 广东省兴宁市江河电器有限公司 | 2002年 | 7 | 台 |
|  |  |  | 3（600*840*2200） | 广东省兴宁市江河电器有限公司 | 2002年 |  |  |
|  |  |  | 1（1000*840*2200） | 广东省兴宁市江河电器有限公司 | 2002年 |  |  |
|  | 直流屏 |  | 2（1620*840*2200） | 广东省兴宁市江河电器有限公司 | 2002年 | 2 | 面 |
| 滤池 | 低压配电柜 | 出线柜 | 1（GCL-06A+16） | 广东省兴宁市江河电器有限公司 | 2003年 | 1 | 台 |
|  |  | 电容柜 | 1（GCL-27） | 广东省兴宁市江河电器有限公司 | 2003年 | 1 | 台 |
|  | 低压控制柜 |  | 3（600*850*2230） | 广东省兴宁市江河电器有限公司 | 2003年 | 5 | 台 |
|  |  |  | 2（800*600*2230） | 广东省兴宁市江河电器有限公司 | 2003年 |  |  |
| 加药间 | 低压配电柜 | 出线柜 | 1（TKP） | 广东省兴宁市江河电器有限公司 | 2003年 | 1 | 台 |

4.10、凤岗第一水厂电力设备数量按下表：

| 设备所在位置 | 电力设备名称 |  | 型号/尺寸 | 制造商 | 生产/投运时间 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 取水泵房 | 高压配电柜 | 进线柜 | 2（KYN28A-12） | 广东惠电科技发展有限公司 | 2018年 | 4 | 台 |
|  |  |  | 1（KYN28A-12） | 广东惠电科技发展有限公司 | 2014年 |  |  |
|  |  |  | 1（XGN15）-12 | 广东惠电科技有限公司 | 2016年 |  |  |
|  |  | 出线柜 | 3（KYN28A-12） | 广东惠电科技发展有限公司 | 2014年 | 4 | 台 |
|  |  |  | 1（XGN15）-12 | 广东惠电科技有限公司 | 2016年 |  |  |
|  |  | 互感器柜 | 1（KYN28A-12） | 广东惠电科技发展有限公司 | 2018年 | 1 | 台 |
|  |  | 电机转换柜 | / | / | / | 1 | 台 |
|  |  | 电容柜 | 1（XGN15-12） | 广东江河电器有限公司 | 2008年 | 2 | 台 |
|  |  |  | 1（CF1-CNE-RD） | 霍斯通电气 | 2013年 |  |  |
|  | 低压配电柜 | 进线柜 | 1（GCK） | 广东惠电科技发展有限公司 | 2016年 | 1 | 台 |
|  |  | 出线柜 | 1（GCK） | 广东惠电科技发展有限公司 | 2016年 | 1 | 台 |
|  |  | 电容柜 | 1（GDJ1） | 广东惠电科技发展有限公司 | 2016年 | 1 | 台 |
|  | 变压器 | 油浸式 | 1（S8-315/10） | 东莞变压器厂制造 | 1995年 | 1 | 台 |
|  | 控制箱、配电箱 |  | 1（590*160*620） | / | 2019年 | 3 | 个 |
|  |  |  | 1（590*200*800） | / | 2012年 |  |  |
|  |  |  | 1（600*300*700） | / | 2010年 |  |  |
|  | 直流屏 |  | 1（800*850*2200） | 广东江河电器有限公司 | 2019年 | 1 | 台 |
| 药房 | 鼓风机控制柜 |  | / | / | / | 1 | 个 |
|  | 总配电箱 |  | / | / | / | 1 | 个 |

4.11、凤岗第二水厂电力设备数量按下表：

| 设备所在位置 | 电力设备名称 |  | 型号/尺寸 | 制造商 | 生产/投运时间 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 取、配水泵房 | 高压配电柜 | 进线柜 | 2（KYN28-12） | 江河电器有限公司 | 2007年 | 2 | 台 |
|  |  | 出线柜 | 7（KYN28-12） | 江河电器有限公司 | 2007年 | 7 | 台 |
|  |  | 互感器柜 | 2（KYN28-12） | 江河电器有限公司 | 2007年 | 2 | 台 |
|  |  | 备用柜 | 4（KYN28-12） | 江河电器有限公司 | 2007年 | 4 | 台 |
|  |  | 联络柜 | 2（KYN28-12） | 江河电器有限公司 | 2007年 | 2 | 台 |
|  |  | 母线提升柜 | 2（KYN28-12） | 江河电器有限公司 | 2007年 | 2 | 台 |
|  | 低压配电柜 | 进线柜 | 1（GCL) | 江河电器有限公司 | 2007年 | 7 | 台 |
|  |  | 出线柜 | 4（GCL） | 江河电器有限公司 | 2007年 |  |  |
|  |  | 电容柜 | 2（GCL） | 江河电器有限公司 | 2007年 |  |  |
|  | 变压器 | 干式 | 2（SCB9-500/10） | 佛山市变压器有限责任公司 | 2004年 | 2 | 台 |
|  | 低压配电柜 |  | 3（800*750*2360） | 江河电器有限公司 | 2007年 | 3 | 台 |
|  | 直流屏 |  | 1（3000*600*2360） | 江河电器有限公司 | 2020年 | 1 | 台 |
| 药房 | 低压配电柜 |  | / | / | 2020年 | 1 | 台 |
| 滤池 | 低压配电柜 |  | / | / | 2019年 | 1 | 台 |

四、项目整体要求

1. 各供水厂全部电力设备设施的具体品牌、规格、型号、数量等，以现场实际情况为准。电力设备维护保养和维修服务费用全面满足本项目需求，服务单位漏报的单价或每单价报价中漏报、少报的费用，视为此项费用已隐含在服务报价中，不得再向采购人收取任何费用。

2. 在合同期内，采购人有可能更换、大修或少量新增各供水厂电力设备，更换、大修及新增后的设备仍然属于电力设备维保服务范围内，无论各类设备设施的规格型号是否变化、数量是否增加，均不再增加额外维保费用，各服务单位自行测算报价时应充分考虑相关因素。

3. 对出现的设备故障，由服务单位编制维修方案和费用预算，设备、配件单价1000元(含)以下的由服务单位提供并负责更换，并承诺对其先行备货（设备、配件质量必须符合国家标准或者行业标准），保证抢修需要。设备、配件单价1000元以上的由采购人根据公司流程产生单位进行维修。

- 在合同签订的同时，服务单位必须就参与维保供水厂的作业人员向保险公司购买事故人身伤害保险，保险合同作为本项目维保合同的附件之一。

- 服务单位投入本项目的所有人员（含管理人员及作业人员等）的一切费用均包含在服务报价内。服务单位必须按国家相关劳动法律法规及政策规定，按时足额支付上述人员的工资、津贴、保险等各项费用。上述人员若发生与服务单位的劳动争议均由服务单位自己承担，采购人无连带关系和责任。

- 服务单位投入本项目的所有人员的差旅费、服装费以及办公用品、养护仪器设备工具等费用，均包含均在服务报价内。

- 服务单位员工出现违法、违纪、违规行为，所造成的一切后果及损失，由服务单位承担责任和负责赔偿。后果严重的，采购人有权单方面解除合同，并追究相关法律责任。（1）服务单位维护人员在岗履行工作职责期间，发生自身的人身伤害伤亡，均由服务单位负责处理并承担经济和道义上的责任，采购人不承担任何责任。（2）服务单位违反国家相关法规，与聘用人员发生纠纷，均由服务单位负责调解与处理，采购人不承担责任。

- 服务单位不得将委托管理项目转包给第三方管理，不允许分包或转包管理责任和管理事宜，否则采购人有权单方面解除合同，所造成的一切后果及损失，由服务单位承担责任和负责赔偿。

- 维保合同期内，服务单位应自觉接受电力部门监督管理，保证采购人电力设备的正常运行。因服务单位管理不善或违反操作规程而造成事故及损坏，其责任和维修费全部由服务单位承担。因服务单位保养不善而引起的事故责任和造成采购人的直接经济损失，由服务单位承担相应的经济和法律责任并负责善后处理。

五、维保服务总体要求

1. 服务单位应具有承修类五级或以上资质和承试类五级或以上资质；服务单位应提供配电系统设备的应急抢修及维修服务，出现紧急故障或发生突发事故，服务单位必须尽快组织抢修，如维修配件单价费用超过1000元的，服务单位应给出维修方案，由采购人根据公司流程产生单位进行维修。

2.乙方需有相关电力设备代维经验，并可提供证明材料。

3．维保服务执行标准：包括但不限于：《电气设备预防性试验规程》（DL/T596-1996）、《电力安全工作规程 电力线路部分》（GB 26859-2011）、《城镇供水厂运行、维护及安全技术规程》（CJJ 58-2009）等国家及南方电网相关技术规范、规程和标准(注：如有更新，则以最新版本为准)。

4. 服务单位提供24小时抢修响应服务，设置报障电话，配电系统发生故障或线路跳闸时，服务单位应在接到报修通知1小时内派不少于两人持有高压、两人持有低压电工作业证人员到达现场进行故障处理和维修。抢修人员必须配备相应检测仪器设备和充足的零配件，确保抢修工作能及时开展，最大程度缩短抢修时间，使设备快速恢复正常运行。

5.如因非正常损坏而导致电力设备需要维修及零件更换，服务单位应及时通知采购人，提出对该项目的维修期限和报价清单。服务单位拆除的设备（配件），必须交采购人按规定统一处置，不得擅自处理。

6.服务单位工作人员对电力设备进行维修保养时，必须事先通知采购人并获得同意。设备维修、保养工作期间，服务单位必须操作现场放置醒目的标牌提示或张贴告示通知、标语，服从采购人的现场管理。

7.服务单位从业人员必须是持有相应特种设备作业人员资格证书，发生人员变更，需及时书面通知采购人。

8.服务单位应及时向采购人反馈在巡视中发现的用电问题和安全隐患问题，并书面向采购人提供用电建议和处理方案，以保证采购人长期安全、经济用电。协助采购人做好各项防触电、电气火灾的安全预防工作。

9.服务单位自行解决工作人员生活、休息及材料堆放用房。

10.服务单位必须自行配备车辆，必要的测量仪器等基本专业设备和维护保养工具。

六、维保技术标准和要求

1. 配电房高压电气设备巡视维护

1.1 配电房整体维保服务要求：

1.1.1 每月至少两次对服务范围内电力设备进行巡视检查。

1.1.2  巡视检查中发现的故障或隐患，及时通知采购人，按其紧急级别有计划检修。

1.1.3 每月检查配电房防小动物措施情况、通风情况、照明情况、除湿情况以及绝缘工器具试验情况。

1.1.4 各类电源设施应根据类别、等级和技术级别进行维护。

1.2 每月至少两次对服务范围内电气设备进行日常巡检的主要要求：

1.2.1 变压器日常巡检的主要要求：

（1）检查变压器发出的声响是否正常；

（2）检查变压器是否渗油；

（3）检查变压器吸湿器是否破裂，干燥剂是否正常；

（4）测量并记录变压器的最高温度及位置；

1.2.2 高压配电设备日常巡检的主要要求：

（1）检查高压柜信号灯是否正常；

（2）检查高压柜柜内照明是否正常；

（3）检查高压开关是否正常工作，少油开关油位是否正常；

（4）检查高压PT柜的电压表指示是否正常；

（5）检查高压PT柜计量监测装置是否显示故障；

（6）对可视的高压电缆头进行外观检查。

1.3 每月对服务范围内电力设备进行一次巡检和维护的主要要求：

1.3.1 检查带电夹、跌落式熔断器的上下卡位是否有发热或电弧现象，检查各项保护装置；

1.3.2 检查接地线是否齐全并符合要求。

1.3.3 检查变压器的油色、油位是否正常。

1.3.4 检查刀开关的灭弧罩是否松脱。

1.3.5 检查电容器投切转换开关是否正常工作。

1.3.6 检查无功补偿自动控制器的参数设置是否在正常范围内。

1.3.7 检查电压转换开关是否能正常工作。

1.3.8 测量每组电容器的容量。

1.3.9 检查直流系统。

1.4 年度/停电对服务范围内电气设备进行一次维护和检修的主要要求

1.4.1 检查变压器高、低压套管是否有裂痕。

1.4.2 检查变压器高、低压套管是否有渗油。

1.4.3 紧固变压器10KV、0.4KV侧接线柱螺栓。

1.4.4 检查变压器台架、高低压柜金属架是否接地。

1.4.5 对刀开关进行分合闸操作，检查分合闸情况，对损坏的刀开关进行维修或更换。

1.4.6 检查一次、二次线路的搭接处的螺栓是否紧固。

1.4.7 必要时对设备带电时不能粘贴时示温片的部位补贴示温片。

1.4.8 对设备带电时不能检查的高压电缆头进行外观检查。

1.4.9 完成高压柜内外及电房的清洁。

2. 安全工器具定期检查

每月至少两次对安全绝缘工器具的可靠性，并作记录，保持安全工器具完好，应告知采购人进行定期校验。

- 柴油发电机巡视维护

3.1 每月至少两次日常巡检的主要要求：

（1）检查三漏（水、油、气）情况，是否有无漏液现象；

（2）检查柴油量是否充足；

（3）拉出油尺，检查机油品质和油位是否符合要求；

（4）检查蓄电池电压是否正常；

（5）检查发电机各部件和内部线路是否有松脱或烧损现象；

（6）检查传动皮带是否良好；

（7）试运行，检测发电机试运行状态和各项参数的输出数值是否正常。

- UPS不间断电源巡视维护

4.1 每月至少两次日常巡检的主要要求：

（1）检查设备运行情况是否正常；

（2）指示灯显示状态是否正常，

（3）是否有故障报警；

（4）主机排热风扇工作状态是否正常。

4.2 每半年进行一次巡检和维护的主要要求：

（1）清扫各部位、各部件的积尘、污垢；

（2）充放电试验，检测各个电池的使用情况和寿命；

（3）记录各个电池的充放电试验情况，提出整改内容。

5. 维护范围内安全管理要求及措施

5.1 维护安全应包括正常营运及维护作业时和发生事故时的交通组织和安全防护。

5.2 维护单位在现场施工或维护时，应作出预测，采用必要的预防性安全措施。

5.3 维护作业的安全防护应包括维护作业机械、人员的安全防护。

5.4 在进行维护作业前，应做好以下工作：

（1）制定周密的施工组织计划，确定合理的工作区；

（2）作业人员必须接受专门的安全教育和作业规程训练，并统一着装、统一佩戴安全帽，外穿有反光标识的识别服，作业人员不得少于两人，并两人均持有相应高压和低压电工特种作业操作证；

（3）对维护机械、台架应进行全面的安全检查，并应在机械上设置明显的反光标志。

七、拟投入人员基本要求

| 序号 | 岗位 | 最低人数要求 | 基本资历条件要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | 1 | 电力或电气类工程师（中级职称或以上） |
| 2 | 项目技术负责人 | 1 | 取得高压和低压类电工特种作业操作证。 |
| 3 | 电工 | 2 | （1）不少于两名持有高压电工作业证人员； （2）不少于两名持有低压电工作业证人员。 |

★注：服务单位必须满足以上人员的最低数量要求且必须具备特种设备作业人员资格证书及投标前1个月本单位购买社保证明材料。

八、其他

- 维保合同期满，服务单位必须无条件配合采购人做好移交工作。

2. 合同期内，服务单位如违反下列条款之一的，采购人有权立即终止合同。

2.1 应急抢修服务响应时间，三次不能达到合同要求；

2.2 实施保养维护时违反操作安全规程，玩忽职守，造成供电事故或设备损坏的；

2.3 采取欺瞒手段，欺骗采购人更换设备；

2.4 采购的设备（配件）以次充好、属于不合格产品的；

2.5 服务单位人员工出现违法、违纪、违规行为，给采购人造成损失的。

3. 根据供水规划要求，樟洋水厂可能随时会停产；樟洋水厂停产后需退出电力代维，退出后不产生电力代维费用。樟洋水厂若需退出电力代维，甲方需提前一个月通知乙方。

4. 供水厂被代维的电力设备因需进行设备改造时，甲方将提前通知乙方，并向乙方提供施工方案，乙方需根据施工方案作出安全风险评估，给出安全施工建议并做好应对抢修的准备。当施工方因电力设备改造而造成水厂生产受影响时，乙方要协助甲方和施工方进行影响生产的电力设备抢修。

九、服务质量考核

1. 委托电力设备巡查维护期间，采购人将每季度对电力设备巡查维护服务质量进行考核评分。

2. 考核评分满分为100分，考核评分分数在80分或以上的，采购人全额支付当季度电力设备维保服务费；考核评分分数低于80分、达到60分时，采购人按所得分数与满分的百分比计算当季度的电力设备维保服务费。考核评分分数低于60分时，采购人无需支付该季度的全部电力设备维保服务费，且采购人有权解除本合同。

3. 考核评分表

| 序号 | 考核内容 | 履约评分标准 | 分值 | 评价得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备巡查 | 1.不对电力设备巡查；扣30分； 2.未按电力设备巡查周期要求完成巡查，扣2分/项；3.未按规定配备两人及以上持有相应高压和低压电工特种作业操作证作业人员，扣10分。 | 30分 |  |  |
| 2 | 设备维护 | 1.不对电力设备维护；扣30分； 2.未按电力设备维护周期要求完成维护，扣5分/项； 3.未按规范、需求书等要求对设备进行维护、保养、清洁等，扣10分/项； | 30分 |  |  |
| 3 | 协助故障处理质量 | 1.未按规定时间内到现场对设备检修，扣2分/次； | 10分 |  |  |
| 4 | 巡查、保养记录 | 1.未按规范和要求填写巡查维护养记录，扣2分/项； 2.维护记录等内容不清晰、事件记录不完整，扣1分/ 项； 3.每次巡查、保养结束后，未在指定时间内提供巡查、保养记录表的，扣2分/项； 4.巡查、保养记录出现作假的情况，扣10分； | 10分 |  |  |
| 5 | 安全作业 | 1.巡查、维护过程中未按规范穿戴防护手套、安全帽等安全用具，扣3分/项； 2.未严格巡查、维护相关安全规范，扣2分/次。 3.未按规定配备两人及以上持有相应高压和低压电工特种作业操作证作业人员，扣10分。 | 10分 |  |  |
| 6 | 服务态度 | 1.未主动沟通了解电力设备情况，扣1分/台； 2.未检查招标人提出异常情况的问题，扣2分/次。 | 10分 |  |  |
| 分值合计 |  |  | 100分 |  |  |

十、价款要求

1. 本项目费用包括但不限于电力设备巡查维护所需的人工费用、耗材费用、工具费用、交通费用、车辆管理费用、税费以及其他相关费用。

2. 电力设备巡查维护费用由采购人根据电力设备巡查维护实际服务费用和每季度的服务质量季度考核情况按季支付。服务单位在提交完整的服务费申请资料和等额有效的增值税专用发票，经采购人审核无误后30个自然日内支付服务费。服务单位提交资料不符合采购人要求的，采购人付款时间相应顺延，并不承担逾期付款违约责任。由于服务单位提供的发票不符合税法规定，给采购人造成的损失由服务单位承担赔偿责任。

# 第三章 合同条款

东莞市水务集团供水有限公司     分公司

维护保养服务合同

甲方：东莞市水务集团供水有限公司   分公司

乙方：

甲乙双方在遵守中华人民共和国相关的法律、法规的基础上，根据《中华人民共和国民法典》及其它有关法律的规定，经双方协商一致，同意签订本合同，以供双方共同遵守执行。

- 一、维护保养服务概括

- （一）服务范围：

- （二）服务内容：

二、维护保养服务期限

- 本项目服务期限：暂定    个月（自合同签订之日起算）。服务期限满后，经双方协商一致，可在保持单价不变的情况下，签订补充协议延长服务资格期限，延长的服务资格期限原则上不超过三个月。在服务期限内，甲方提前1个月告知乙方后即可终止租用，无需承担任何责任。

三、合同总金额与付款方式

- （一）本服务合同总金额暂定（含税）为：¥   （大写人民币       元），实际金额按实结算。最终支付的总金额不超过¥          。在本合同履行过程中，合同价格不随法律法规政策、物价人工、工期调整而进行调整，未经甲方书面确认，乙方无权增加任何费用。

- （二）本项目费用包括但不限于维护保养服务期间所需的维护费用、保养费用、技术指导费用、培训费用、咨询费用、养护仪器设备工具费用、办公用品费用、人工费用、耗材费用、工具费用、交通费用、车辆管理费用、税费以及完成维护保养需求全部工作的全部费用（合同包含的所有风险、责任等费用）。

- （三）维护保养服务费用按     （月/季/年）支付，根据维护保养实际服务费用乘以每    （月/季/年）度的服务质量考核情况得出。

- （四）乙方在提交完整的服务费申请资料和等额有效的增值税普通发票，经甲方审核无误后30个自然日内支付服务费。乙方提交资料不符合甲方要求的，甲方付款时间相应顺延，并不承担逾期付款违约责任。由于乙方提供的发票不符合法律规定，给甲方造成的损失由乙方承担赔偿责任。

- 乙方请款需提供的资料包括但不限于：

- 1.请款报告；

- 2.请款时乙方应提供请款期内的维护保养服务明细表；

- 3.合同约定的由乙方负责采购的设备、配件单据；

- 4.考核评分表；

- 5.增值税普通发票正本1份。

- 四、维护保养服务要求

（一）维护保养服务执行标准包括但不限于：         国家及相关技术规范、规程和标准(注：如有更新，则以最新版本为准)。

（二）在合同期内，甲方有可能更换、大修或少量新增维护保养设备，更换、大修及新增后的设备仍然属于服务范围，无论各类设备设施的规格型号是否变化、数量是否增加，均不再增加额外维护保养费用。

（三）对出现的设备故障，由乙方编制维修方案和费用预算，单次维修费用价格在       元(含)以下的设备、配件由乙方负责提供及更换，并承诺对其先行备货（设备、配件质量必须符合国家标准或者行业标准）；单次维修费用价格在       元以上的设备、配件（不含大型设备）由甲方负责提供并由乙方免人工费安装调试，或经甲方审核同意后由乙方采购并免人工费安装调试。乙方对于乙方负责采购安装的设备、配件应提供不少于一年的免费质保服务。

（四）乙方提供     小时抢修响应服务，设置报障电话，发生设备故障时，乙方应在接到报修通知    小时内派员到达现场进行故障处理和维修。抢修人员必须配备相应检测仪器设备和充足的零配件，确保抢修工作能及时开展，最大程度缩短抢修时间，使设备快速恢复正常运行。

- （五）非正常损坏而导致维护保养设备需要维修或更换零件，乙方应及时通知甲方，提出对该项目的维修期限和报价清单，经甲方书面同意后实施。乙方拆除的设备和配件，必须交甲方按规定统一处置，不得擅自处理。

- （六）乙方工作人员对维护保养设备进行维修保养时，必须事先通知甲方并获得同意。设备维修、保养工作期间，乙方必须在操作现场放置醒目的标牌提示或张贴告示通知、标语，服从甲方人员的现场管理。

- （七）乙方从业人员必须持有符合本项维护保养作业人员资格证书，并向甲方提供以备存档，若发生人员变更，需及时书面通知甲方。

- （八）乙方投入本项目的所有人员（含管理人员及作业人员等）的一切费用均包含在合同总价内，乙方需向甲方提供为维护保养作业人员购买的相关工作保险证明。乙方必须按国家相关劳动法律法规及政策规定，按时足额支付上述人员的工资、津贴、保险等各项费用，并按照法律规定购买社保。上述人员若发生与乙方的劳动争议均由乙方承担，甲方无连带关系和责任。

- （九）乙方维护人员在岗履行工作职责期间，发生自身的人身伤害伤亡，均由乙方负责处理并承担经济和道义上的责任，甲方不承担任何责任。

- （十）乙方人员导致甲方或第三方遭受损失的，所造成的一切后果及损失，由乙方承担责任和负责赔偿。后果严重的，甲方有权单方面解除合同，并追究相关法律责任。

- （十一）乙方应及时向甲方反馈维护保养设备的问题和安全隐患问题，并向甲方提出建议和处理方案，以保证甲方设备稳定运行。

- （十二）乙方自行解决材料堆放场所。

- （十三）乙方必须自行配备车辆，必要的测量仪器等基本专业设备和维护保养工具。

- （十四）乙方每次巡查、维护、维修设备后，需做好相关记录，并整理好每月的所有记录资料，及时提交给甲方。

五、双方的权利与义务

- （一）甲方权利义务

- 1.甲方需为乙方提供工作方便，办理乙方出入厂手续，明确与乙方联系的设备负责人，并将姓名、联系电话告知乙方，如有人员发生变动，应及时通知乙方。

- 2.甲方按合同约定及时向乙方支付合同价款。

- 3.甲方有权对乙方维护检修工作进度、质量的监督检查。

- 4.甲方发现设备故障或隐患时应迅速通知乙方进行维护检修。

- 5.甲方有权对乙方项目实施人员所需的资格及资质要求进行查验，并要求实施人员遵守甲方公司管理制度及项目管理要求的权利。对于甲方认为项目实施人员资质或技术水平不能达到要求的，可要求乙方更换相应人员。同时，未经甲方同意，乙方不得擅自变更项目服务人员，否则应当承担相应的违约责任。

- 6.甲方向乙方提供有关设备技术资料，甲方有权要求乙方对受试设备图纸及相关技术资料信息予以保密。

（二）乙方权利和义务

- 1.乙方应做好设备（系统）维护检修的安全工作，因乙方维护不当而造成损坏，乙方应当负责维修、更换，维修、更换设备所需费用由乙方负责（不可抗拒的自然因素除外）。

- 2.乙方发现设备（系统）隐患应及时向甲方书面提出切实合理的整改意见并详细说明。

- 3.乙方必须遵守劳动法律规定，为乙方工作人员购买社会保险、及时支付劳动报酬等，并且严禁使用未成年人员；乙方所指派的人员与甲方不存在劳动或雇佣关系，如该人员与甲方发生用人或用工纠纷的，乙方应主动进行权利的释明并承担由此而产生的一切责任。

- 4.设备维护保养服务一般要提前一天申请，在甲方的工作时间内进行，若有特殊情况（如：设备发生故障需要应急处理等），则维护保养服务不受时间限制，即乙方对甲方维护保养设备提供合同期内，24小时全天候应急处理服务，且不另行计费。

- 5.若乙方不能在本合同约定的期限内响应服务、维护维修、排除故障并使设备恢复工作，甲方有权自行或另行委托有资质的其他单位提供相应服务，由此产生的一切费用由乙方承担。

- 6.乙方应为甲方建立服务范围内设备的台账资料，包括但不限于相关图纸、更新设备信息等，服务期满应将设备台账资料移交甲方。

7.乙方不得将本合同转包或分包给任何第三方，否则甲方有权单方面解除合同，所造成的一切后果及损失，由乙方承担责任和负责赔偿。

六、安全责任

- （一）乙方应要求其工作人员在工作中严格执行相关安全工作规程和甲方颁布的安全、文明生产规定的有关要求。工作中非因甲方原因造成的人身或财产损失均由乙方承担。

- （二）乙方应对其人员的安全及相关行为负完全责任，并对其人员提供必要的劳动保护条件等，对其人员的意外工伤、死亡承担责任，负责有关追讨、诉讼及赔偿等费用，上述责任及费用与甲方无关，甲方无需承担任何责任及费用。

- 乙方应对工作人员身体健康、精神状况全面了解、掌握，不适应现场安全工作要求的不准参与维护保养工作。

- 乙方负责人（安全工作第一责任人）对甲方安全监督部门提出的意见必须及时整改；发生人身事故或危及生产运行的不安全情况，应立即报告甲方，如因迟延报告导致更大损害范围、程度的安全事故发生，由乙方承担相应责任。

七、服务质量考核

（一）委托维护保养期间，甲方将每   （月/季/年）对维护保养服务质量进行考核评分。

（二）考核评分满分为100分，考核评分分数在80分或以上的，甲方全额支付当   （月/季/年）维护保养服务费；考核评分分数低于80分达到60分时，甲方按所得分数与满分的百分比计算当   （月/季/年）的维护保养服务费。考核评分分数低于60分时，甲方无需支付该   （月/季/年）的全部维护保养服务费，且甲方有权解除本合同。

- 八、违约责任及索赔

- （一）乙方必须按期按质按量完成本合同约定的维护保养工作，如未按期完成工作或质量未达到本合同的要求，甲方有权责令乙方限期整改并拒绝付款，直至乙方的工作符合本合同要求；责令整改后仍不整改或整改后仍不符合合同要求的，甲方有权解除合同，乙方须向甲方支付合同总价款   %的违约金。

- （二）若乙方未能按期完成本合同项下的维护保养工作，每逾期   日，须向甲方支付合同总价   %的逾期违约金，逾期超    日，甲方有权单方终止合同，乙方应向甲方支付合同总价款   %的违约金。

- 若因乙方原因造成合同终止的，乙方须向甲方支

- 付合同总价款20%的违约金。

- （四）如因乙方维护保养过程中出现操作错误，造成甲方设备的损坏和生产损失的，乙方应承担由此带来的一切经济损失，且乙方须负责把甲方设备维修完好或者照价赔偿给甲方。

- （五）如乙方在维护保养工作中由于技术能力的原因无法继续进行维护保养和维修改造工作，甲方有权单方面解除合同，乙方须向甲方支付合同总价款   %的违约金。

- （六）乙方在接到甲方报修通知后未能按照约定及时

- 赶到现场处理解决故障，按照第八条第（二）款处理，给甲方造成损失和不良影响，乙方承担全部责任并赔偿由此产生的一切经济损失。

- （七）合同期内，乙方如违反下列条款之一的，甲方有权立即终止合同，且乙方须向甲方支付合同总价款   %的违约金：

- 1.应急抢修服务响应时间，三次不能达到合同要求；

- 2.实施保养维护时违反操作安全规程，玩忽职守，造成事故或设备损坏的；

- 3.采取欺瞒手段，欺骗甲方更换设备；

- 4.采购的设备（配件）以次充好、属于不合格产品的；

- 5.乙方人员出现违法、违纪、违规行为，给甲方造成损失的。

- 九、合同的变更、修改、中止和终止

- （一）本合同一经生效，任何一方均可以对合同内容以

- 书面形式提出变更、修改、取消或补充的建议，由双方代表签字、盖章后方可生效。合同双方均不得擅自对本合同的内容（包括附件）作任何单方的修改。

- 如果乙方有违反或拒绝执行本合同规定的行为，甲方将书面通知乙方，乙方在收到通知后二十天内确认无误后应对违反或拒绝作出修正，如果认为在二十天内来不及纠正时，应提出修正计划。如果得不到纠正或提不出修正计划，甲方将保留中止本合同的一部分或全部的权利。对于这种中止，甲方将不出具变更通知书，由此而发生的一切费用、损失和索赔将由乙方负担。如果乙方的违约行为本合同其它条款有明确规定，则按有关条款处理。

- 如果甲方行使中止权利，甲方有权停付到期应

- 向乙方支付中止部分的款项，并有权将在执行合同中预付给乙方的中止部分款项索回。

- 如果乙方破产、产权变更（被兼并、合并、解

- 体、注销）或无偿还能力，或为了债权人的利益在破产管理下经营其业务，甲方有权立即书面通知乙方或破产清算管理人或合同归属人终止合同，或向该破产管理人、清算人或该合同归属人提供选择，视其给出合理忠实履行合同的保证情况，执行经过甲方同意的一部分合同。

- 十、争端的解决及通知送达

- （一）执行本合同发生争议，当事人双方应协商解决。

- （二）若协商不能解决，甲乙双方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

- （三）协议双方按本合同列明的地址为送达地址，其适用范围包括双方非诉时各类通知、协议等文件以及就合同发生纠纷时相关文件和法律文书的送达，同时包括在争议进入诉讼程序后的一审、二审、再审和执行程序。一方向对方发出的通知及文件，可以通过直接送达，或者邮寄、电话通知、传真、电子邮件、微信等方式送达，信函寄出三日后视为送达，其他方式发出之日即视为送达，实际收到时间更早的，以实际收到时间为送达时间。一方无故拒收或无法联系或联系方式错误等原因导致无法送达的，仍视为已送达；无论是否为对方签收还是第三人签收，都被认为十分确定地送达给了对方；一方联系方式变更的，应当提前书面通知对方，否则视为未变更，由变更方承担不利后果。

- 十一、合同份数及效力

- （一）合同一式肆份，甲、乙双方各执贰份，具有同等法律效力。

- （二）本合同经双方签字并盖公章后生效。

十二、合同附件

附件1.安全生产管理协议

附件2.考核评分表

附件3.             维护保养服务用户需求书

（以下无正文内容）

甲方名称（盖章）：           乙方名称（盖章）：

甲方负责人：                乙方法定代表人：

合同签订地点：东莞市水务集团供水有限公司

合同签订时间：    年   月   日

- 附件1：安全生产管理协议

- 附件2：考核评分表

| 序号 | 考核内容 | 履约评分标准 | 分值 | 评价得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备巡查 | 1.不对维护保养设备巡查，扣30分； 2.未按维护保养设备巡查周期要求完成巡查，扣2分/项。 | 30分 |  |  |
| 2 | 设备维护 | 1.不对维护保养设备维护，扣30分； 2.未按维护保养设备维护周期要求完成维护，扣5分/项。 | 30分 |  |  |
| 3 | 协助故障处理质量 | 1.未按规定时间内到现场对维护保养设备检修，扣2分/次。 | 10分 |  |  |
| 4 | 巡查、保养记录 | - 未按规范和要求填写巡查维护养记录，扣2分/项； - 维护记录等内容不清晰、事件记录不完整，扣1分/项； - 每次巡查、保养结束后，未在指定时间内提供巡查、保养记录表的，扣2分/项； - 4.巡查、保养记录出现造假的情况，扣10分/项。 | 10分 |  |  |
| 5 | 安全作业 | - 巡查、维护过程中未按规范穿戴防护手套、安全帽等安全用具，扣3分/项； - 2.未严格巡查、维护相关安全规范，扣2分/次。 | 10分 |  |  |
| 6 | 服务态度 | - 未主动与甲方沟通了解电力设备情况，扣1分/次； - 2.未检查甲方提出异常情况的问题，扣2分/次。 | 10分 |  |  |
| 分值合计 |  |  | 100分 |  |  |
| 考核结论 (满分100分) |  | 合计得分不低于80分，服务评价：优秀 合计得分低于80分，达到60分的，服务评价：及格 合计得分低于60分，服务评价；不及格 补充说明： |  |  |  |
| 履约考核意见及签署 |  | 经办人： |  |  |  |
|  |  | 部门负责人： |  |  |  |

# 第四章 报价须知

一、项目费用说明

报价人应按询价文件要求及企业的自身情况进行报价。所报的价格包含完成询价文件规定的工作所需的全部费用，并承担所有相应项目风险。

二、报价文件的组成

1.报价表；

2.营业执照；

3.询价响应声明书；

4.用户需求偏离表；

5.合同条款偏离表；

6.自2022年1月1日以来，报价人具有至少一项电力设备代维服务的服务业绩合同复印件（需提供项目合同要点：（1）服务内容需体现：电力设备代维服务；（2）合同签订日期为2022年1月1日或以后；（3）合同双方盖章等关键页）。

7.报价人须提供有效期内的《承装（修、试）电力设施许可证》承修类、承试类五级或以上资质证书复印件；

8.报价人所投入人员资质证明材料。

三、报价文件的封装和递交

1.报价人应将报价文件一起密封在一个不透明的外层封装中。外层密封封装表面应正确标明项目名称、报价人单位名称，封口位置加盖报价人公章。

2. 报价文件无须装订成册。若报价文件装订成册，需同时提供电子文件，内容包括：签字、盖章后的报价文件扫描版PDF格式电子文件。电子文件不可设置密码，用U盘或DVD或CD-R光盘储存 ，并密封于“电子文件”内（电子文件的包装封面需注明项目名称、项目编号、报价人单位名称，并加盖报价人公章）。

3.密封好的报价文件，应于询价邀请函中规定的截止时间前递交到采购人指定的递交地点，否则视为放弃参与本项目。

四、报价有效性说明

1.含税总报价不得高于本项目含税最高限价，含税总报价最多保留小数点后两位。报价人未按询价文件要求进行报价的，该报价人的报价文件将被视为无效报价；

2.对用户需求书、合同条款响应有负偏离的，按无效响应处理；

3.报价人未按报价文件格式提供相应材料的，按无效报价处理；

4.若有效报价文件不足三家时，采购人有权重新进行采购。在实质性满足采购需求的情况下，若2家以上（含本数）供应商报价一致且同为最低价时，报价相同的供应商再进行一次报价，且再次报价不得高于前一次报价，以此类推，直至最终确定成交供应商。当报价文件完全响应需求的最低价供应商放弃成交资格或经确认未实质性满足采购需求时，我公司有权确定实质性满足采购需求的第二低价供应商作为成交供应商，或重新进行采购。

5.采购人在报价文件递交截止时间当天通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询报价人的信用记录。被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限届满的除外）的报价人，其报价文件将被视为无效报价。

- 特别说明

- （1）与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加报价；（2）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一项目报价；（3）存在股权/股份控制、共同实际控制人、高管交叉任职、可能导致不当利益输送的其他关系等关联关系的供应商，不得参与同一项目报价。

- 上述情况一经发现，相关报价均无效。

- 第五章 报价文件（格式）

1. 报价表

| 项目名称 | 东莞市水务集团供水有限公司制水分公司设备管理四、五部 2025-2026年电力设备委托巡查维护维修服务项目 |
| --- | --- |
| 含税总报价 （单位：元） | 人民币（小写）： |
| 报价人纳税类型 | □ 一般纳税人 □ 小规模纳税人 |
| 报价人提供的增值税普通发票的税率 | % |
| 备注 | - 一、已详细审查全部询价文件要求，并响应询价文件全部要求。 - 二、本次所报价格为含销项税额，包含供应商销项税额及完成本项目所需的全部费用。 - 三、含税总报价不得高于本项目含税最高限价（￥478,000.00），否则视为无效报价。 - 四、上述报价数值保留小数点后2位，从小数点后第3位四舍五入。 - 五、从实质性满足采购需求的供应商中，按含税价最低成交原则确定成交供应商（若最低报价相同时进行二次报价，直至最终确定成交供应商）。 - 六、（1）当报价表内总报价与分项报价表内累计不符时，以报价表为准，修正分项报价表内的各项报价；不遵从修正原则的视为无效报价； - （2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，修正小写金额；不遵从修正原则的视为无效报价； - （3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表的总价为准，并修改单价； （4）分项报价表内，总价金额与按单项金额累计不一致的，以单项金额累计结果为准，修正分项报价表内的总价金额；不遵从修正原则的视为无效报价。 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。 - 七、本报价表不允许调整，擅自修改，将视为无效报价。 - 八、分项报价表遵循以上要求执行。 |

联系人：                          联系电话：

联系地址：

报价人：（加盖报价人公章）

日期：   年    月   日

1-1.分项报价表

| 项目 | 东莞市水务集团供水有限公司制水分公司设备管理四、五部 2025-2026年电力设备委托巡查维护维修服务项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 服务分项 | 分项服务总报价（元，含税） | 备注 |
| 1 | 谢岗第二水厂 |  | 具体要求详见“第二章 用户需求”“第三章 合同条款” |
| 2 | 谢岗第三水厂 |  |  |
| 3 | 樟木头簕竹排水厂 |  |  |
| 4 | 樟洋水厂 |  |  |
| 5 | 黄江水厂 |  |  |
| 6 | 塘厦牛眠埔水厂 |  |  |
| 7 | 塘厦中心水厂 |  |  |
| 8 | 塘厦凤凰水厂 |  |  |
| 9 | 塘厦虾公岩水厂 |  |  |
| 10 | 凤岗第一水厂 |  |  |
| 11 | 凤岗第二水厂 |  |  |

报价人：（加盖报价人公章）

日期：   年    月   日

- 2.营业执照

- 3.询价响应声明书

询价响应声明书

致：东莞市水务集团供水有限公司

根据贵司    东莞市水务集团供水有限公司制水分公司设备管理四、五部2025-2026年电力设备委托巡查维护维修服务   项目的询价邀请，签字代表经正式授权并代表我单位提交以下报价文件正本一份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

- 1、按询价文件规定履行相关责任和义务。

2、已详细审查全部询价文件要求、服务要求、合同条款并响应询价文件全部要求。

3、同意提供采购方要求的与其询价响应文件有关报告及资料。

4、如我公司存在成交后放弃或提供虚假证明文件、虚假报价文件或存在实际供货技术参数、质量低于询价文件要求或报价文件承诺的标准等情况的，我公司将同意并接受列入东莞市水务集团供水有限公司“黑名单”。

签字代表姓名（或私章）：

报价人：（加盖报价人公章）

日期：    年   月   日

- 4.用户需求偏离表

用户需求偏离表

| 序号 | 需求书要求 |  | 响应情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 条款号 | 简要内容 | 偏离情况 | 具体偏离内容 |
| 1 | 一 | 项目概况 |  |  |
| 2 | 二 | 总体要求 |  |  |
| 3 | 三 | 服务范围 |  |  |
| 4 | 四 | 项目整体要求 |  |  |
| 5 | 五 | 维保服务总体要求 |  |  |
| 6 | 六 | 维保技术标准和要求 |  |  |
| 7 | 七 | 拟投入人员基本要求 |  |  |
| 8 | 八 | 其他 |  |  |
| 9 | 九 | 服务质量考核 |  |  |
| 10 | 十 | 价款要求 |  |  |

- 备注：

- （1）报价人应对照用户需求书响应，逐条、如实地填写“偏离情况”，若发现虚假填写本表，或伪造、变造证明材料，或对需求书及其附件无法响应的，按无效响应处理。若发现此表未逐条填写视为完全响应用户需求书要求。

- （2）偏离情况分为：响应、无法响应。响应是指报价人提供的货物（或服务）完全响应用户需求书的要求；无法响应是指报价人提供的货物（或服务）不满足或不完全响应用户需求书的要求。

- （3）“偏离情况”项为无法响应的，必须在“具体偏离内容”项内详细说明与用户需求书的偏离内容，“偏离情况”项为响应的，在“具体偏离内容”项内填“无”。

- （4）如报价人差异内容较多可另附页说明。

报价人：（加盖报价人公章）

日  期：     年   月   日

- 5.合同条款偏离表

合同条款偏离表

| 序号 | 合同要求 |  | 响应情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 条款号 | 简要内容 | 偏离情况 | 具体偏离内容 |
| 1 | 一 | 维护保养服务概括 |  |  |
| 2 | 二 | 维护保养服务期限 |  |  |
| 3 | 三 | 合同总金额与付款方式 |  |  |
| 4 | 四 | 维护保养服务要求 |  |  |
| 5 | 五 | 双方的权利与义务 |  |  |
| 6 | 六 | 安全责任 |  |  |
| 7 | 七 | 服务质量考核 |  |  |
| 8 | 八 | 违约责任及索赔 |  |  |
| 9 | 九 | 合同的变更、修改、中止和终止 |  |  |
| 10 | 十 | 争端的解决及通知送达 |  |  |
| 11 | 十一 | 合同份数及效力 |  |  |
| 12 | 十二 | 合同附件 |  |  |

备注：

- （1）报价人应对照合同响应，逐条、如实地填写“偏离情况”，若发现虚假填写本表，或伪造、变造证明材料，或对合同及其附件无法响应的，按无效响应处理。若发现此表未逐条填写视为完全响应合同要求。

- （2）偏离情况分为：响应、无法响应。响应是指报价人提供的货物（或服务）完全响应合同的要求；无法响应是指报价人提供的货物（或服务）不满足或不完全响应合同的要求。

- （3）“偏离情况”项为无法响应的，必须在“具体偏离内容”项内详细说明与合同的偏离内容，“偏离情况”项为响应的，在“具体偏离内容”项内填“无”。

- （4）如报价人差异内容较多可另附页说明。

报价人：（加盖报价人公章）

日  期：     年   月   日

6.自2022年1月1日以来，报价人具有至少一项电力设备代维服务的服务业绩合同复印件（需提供项目合同要点：（1）服务内容需体现：电力设备代维服务；（2）合同签订日期为2022年1月1日或以后；（3）合同双方盖章等关键页）

注：若合同无法反映项目合同要点的，还需提供产品购买方出具的书面补充说明文件复印件作为辅助证明（补充说明文件复印件能显示购买方公章)。

- 7.报价人须提供有效期内的《承装（修、试）电力设施许可证》承修类、承试类五级或以上资质证书复印件；

- 8.报价人所投入人员资质证明材料。

- 8-1.所投入人员（项目经理）的身份证明复印件、有效期内的电力或电气类工程师（中级职称或以上）资格证书复印件、以及人力资源和社会保障部门（或税务部门）出具的2025年6月的报价人为其购买的社保缴纳证明复印件；

- 8-2.所投入人员（项目技术负责人）的身份证明复印件、有效期内的高压和低压类电工特种作业操作证复印件、以及人力资源和社会保障部门（或税务部门）出具的2025年6月的报价人为其购买的社保缴纳证明复印件；

- 8-3.所投入人员（电工）的身份证明复印件、有效期内的高压和低压类电工特种作业操作证复印件、以及人力资源和社会保障部门（或税务部门）出具的2025年6月的报价人为其购买的社保缴纳证明复印件。

注：所投入人员（电工）须满足“不少于2名持有高压电工作业证人员以及不少于2名持有低压电工作业证人员”要求。